## TEKNİK ŞARTNAME– Üç Fazlı Dijital DIN Enerji Analizörü

### 1. Genel Tanım

DIN-ray montajlı, kWh için class0,5S ölçüm hassasiyetine sahip, çok fonksiyonlu üç faz enerji analizörü doğrudan (100 A’e kadar) akım trafosuz veya 100A den büyük akımlar için x/5A akım trafosu üzerinden kullanım özelliği olmalıdır. Cihaz, enerji yönetimi ve SCADA sistemleriyle Modbus RTU üzerinden haberleşebilmeli, 16 MB dahili hafızası, çoklu tarifeli (TOU) kayıt yapısı ve gelişmiş olay/log fonksiyonlarıyla enerji izleme, süzme sayaç ve maliyet dağıtımı uygulamalarında kullanılmak üzere kullanımı uygun olmalıdır

### 2. Ölçüm Fonksiyonları

- Gerilim: Faz-N ve Faz-Faz (ULN, ULL)

- Akım: Faz akımları (Ia, Ib, Ic)

- Güç: Aktif (P), Reaktif (Q), Görünür (S)

- Güç faktörü (PF, dPF)

- Frekans

- Enerji ölçümü: kWh, kvarh, kVAh – Üretilen/tüketilen/Toplam/Net ve tarifelere göre kayıt

- 4 kadran reaktif enerji ölçümü

- Harmonikler: Gerilim/Akım THD, TOHD, TEHD, 31. harmonik’e kadar tek tek FFT analiz

- Akım K-faktörü, Crest faktörü, TDD (tek/çift)

- Maksimum/Minimum değer kaydı

- Demand ve maksimum demand ölçümü (I, P, Q, S, U, T)

- Dahili sıcaklık ve çalışma süresi ölçümü

### 3. Kayıt ve Günlük Fonksiyonları

- 16 MB dahili, kalıcı (non-volatile) hafıza

- 2 bağımsız Data Recorder Log (her log 16 parametreye kadar parametre kaydedebilir)

- Kayıt aralığı: 1 saniye – 40 gün arası ayarlanabilir

- Örnekleme: 16 parametre × 5 dakikalık aralıklarla ≈ 7 aydan fazla kayıt

- 12 aylık kWh, kvarh, kVAh aylık log kayıtları (Üretim/Tüketim/Toplam/Net)

- SOE (Sequence of Events): 128 olayın, ±1 ms hassasiyet ile zaman etiketli olarak

- 20 adet kullanıcı programlanabilir setpoint (akım, gerilim, güç, sıcaklık, dijital giriş vb.)

- Eşik değer ve gecikme süresi ayarlanabilmelidir.

### 4. Zaman-Of-Use (TOU) / Çoklu Tarife Özellikleri

- 2 ayrı TOU takvimi

- Her takvimde: 12 sezon, 20 gün profili, her profilde 14 zaman dilimi

- 90 tatil veya alternatif gün tanımı

- 5 tarife tanımlanabilir

- Her tarife için: kWh/kvarh (Üretim/tüketim), kVAh

### 5. Giriş/Çıkışlar

| Fonksiyon | Özellik |
| --- | --- |
| Dijital giriş | 1 adet, 5 VDC dahili beslemeli, durum izleme veya pulse sayımı |
| Pulse çıkışları | 1 adet ön panel LED |
| Digital input | 1 adet Digital Input giriş |

### 6. Haberleşme

- Optik izolasyonlu RS-485 portu

- Protokol: Modbus RTU

- Baud hızı: 1 200 – 38 400 bps

- 3 seviyeli parola koruması (konfigürasyon ve iletişim için ayrı izinler)

### 7. Doğruluk Sınıfları

| Parametre | Doğruluk |
| --- | --- |
| Gerilim | ± 0.2 % |
| Akım | ± 0.2 % |
| Aktif Güç (P), Reaktif Güç (Q), Görünür Güç (S) | ± 0.5 % |
| Frekans | ± 0.02 Hz |
| Güç Faktörü (PF) | ± 0.5 % |
| Harmonikler (THD) | IEC 61000-4-7 Class II |
| Enerji (kWh, kVAh) | IEC 62053-21: 2020 / AS 62053.21: 2023 Class 0.5 |
| Enerji (kWh, kvarh CT girişi) | IEC 62053-22: 2020 / AS 62053.22: 2023 Class 0.5S |
| Sıcaklık | ± 1 °C |

### 8. Elektriksel Girişler

#### Gerilim Girişleri

- Anma gerilimi (Un): 220/230/240 V (L-N), 190–415 V (L-L)

- Ölçüm aralığı: 88–276 VAC (kendinden beslemeli)

- Aşırı gerilim dayanımı: 125 % (Un)

- Güç tüketimi: < 2 VA / faz

#### Akım Girişleri

- Doğrudan giriş: 10 A (In) / 100 A (Imax)

- Ölçüme başlama akımı (Ist): 0.4 % In (direct) / 0.1 % In (CT)

- Minimum akım (Imin): 5 % In (direct) / 1 % In (CT)

- Yük (burden): < 0.2 VA / faz

- Frekans: 45 – 65 Hz

### 9. Çevresel Şartlar

| Parametre | Değer |
| --- | --- |
| Çalışma sıcaklığı | −25 °C … +70 °C |
| Depolama sıcaklığı | −40 °C … +85 °C |
| Nem | %5 – 95 yoğuşmasız |
| Atmosferik basınç | 70 – 106 kPa |
| Kirlilik derecesi | 2 |
| IP koruma sınıfı | Ön: IP51, Gövde: IP30 |

### 10. Mekanik Özellikler

- Boyutlar: 72 (W) × 95 (H) × 70 (D) mm

- Montaj tipi: 35 mm DIN-ray

### 11. Güvenlik ve Standartlar

- CE LVD 2014/35/EU

- EMC 2014/30/EU (EN 61326: 2013)

- IEC 61010-1: 2010 + A1: 2019

- IEC 61557-12: 2021 (PMD)

- IEC 62052-31: 2015 / AS 62052.31: 2017 + A1: 2021

- IEC 62052-11: 2020 / AS 62052.11: 2023

- Darbe dayanımı: 6 kV (1.2/50 µs)

- Gerilim dayanımı: 4 kV @ 1 dk

- ESD, Surge, EFT, Magnetic Field, Radiated/Conducted immunity testleri

- Garanti: 5 YIL

### 12. Güç Kaynağı ve Gerçek Zaman Saati

- Kendinden beslemeli (ölçüm geriliminden)

- RTC (Real-Time Clock): ≤ 0.5 s/gün hassasiyet (@ 6 ppm)

- Pil ömrü: > 10 yıl

### 13. Kullanıcı Arayüzü

- Geniş arka aydınlatmalı 7-segment LCD ekran

- 2 LED gösterge: enerji pulse ve iletişim durumu

- Parola korumalı erişim seviyeleri