İMeter6 Enerji Kalite Analizörü Teknik Şartnamesi

Basit Ölçümler (1 sn güncellemeli)
3-faz voltaj
3 faz akım ve nötr akımı hesaplama (nötr akımı veya toprak kaçak akımı ölçümü opsiyon)
3xkW ve toplam kW
3xkVar ve toplam kVar
3xkVA ve toplam kVA
Aktif enerji ölçümü : kWh tüketilen, kWh üretilen
Reaktif enerji ölçümü : kVarh_L, kVarh_C
Voltaj ve akım faz açıları
Akım ve gerilim faz açıları
Saatlik veya dakikalık vb seçlen aralıkta periyodik enerji tüketimleri hesaplama
DI girişlerinde pulse sayma
 
Yüksek Hzılı Ölçümler
3 faz voltaj @ ½ cycle da bir RMS
3 faz ve nötr akımı (I4) @ 1 cycle da bir RMS
3 faz güç ve güç faktörü @ 1 cycle da bir RMS
 
Enerji Kalitesi Ölçümleri
IEC61000-4-30 Ed. 3 Class S uyumluluğu
256 örnek/periyod ile dalga formu kaydı (COMTRADE formatında)
Temel bileşene göre RMS ölçümler: 3 faz voltaj, akım, güç, PF ve I4
Simetrik bileşenlere göre voltaj dengesizliği
Simetrik bileşenlere göre akım dengesizliği
Voltaj ve frekans değişimleri
THD, TOHD, TEHD, K-Faktor ve harmonikler hariç ve dahil CosQ
63. dereceye kadar FFT harmonik analiz. Yazılım üzerinden 127. Dereceye kadar
Kesinti, Sag/Swell algılama ve transient yakalama
 
Demand Ölçümleri
3 faz voltaj, akım, güç, PF, I4, frekans, akım ve gerilim dengesizlikleri ile THD ölçümleri için; kayar pencereli ve tahmini demand
Demand periyodu içindeki Max/Min değerler
DI girişi ile demand senkronizasyonu
Bu ay ve geçen ay için, pik demandlar
 
Eşik Değerler
16 standart (1 sn) eşik değer için alarm kontrolü ve zaman etiketli kaydı
8 adet yüksek hızlı (1 periyod-20msn) eşik değer için alarm kontrolü ve zaman etiketli kaydı
Ayarlanan limit değere zaman gecikmesi atayabilme
6 lojik modülü: AND/OR/NAND/NOR operasyonları ile
Alarm durumunda; dalga formu kaydı, veri kaydedici başlatma, DO aktif etme ve e-mail atma
 
Kayıt Hafızası
1 GByte dahili kayıt hafızası
Dinamik hafıza tahsisi: Veri kaydetme, dalga formu kaydı, periyodik aralıklarla enerji tüketim kaydı ve demand kayıt alanlarını isteğe göre ayarlama
 


Dalga Formu Kaydı
Dalga formu kayıtlarında bağımsız iki grup, toplam 32 kayıt
Aynı anda 3 faz voltaj ve akım dalga formu kaydı
Programlanabilir kayıt formatı : 256X20 ... 16X320
FIFO kayıt yapısı
 
Enerji ve Demand Kayıtları
Basit programlama yapısı ile tarifeli enerji ölçümü
Periyodik süreler aralığında; kWh, kvarh tüketilen/üretilen ve kVAh Toplam tüketimlerinin hafızaya kaydı
Demand kayıtları : periyodik demand ve demand süreleri içindeki Min/Max değerlerin kaydı
FIFO veya dolduğunda dur şeklinde programlanabilen hafıza yapısı
 
Veri Kaydı
12 standart Veri Kaydedici
4 adet yüksek hızlı veri kaydedici (1 periyod (20 msn) aralıklı)
Programlanabilir kayıt aralığı: standart kayıtlarda; 1sn ...40 gün ve yüksek hızlı kayıtlarda; 1 ... 60 cycle
Programlanabilir kayıt parametreleri : neredeyse tüm gerçek zamanlı ölçümler, harmonikler, dengesizlik ve demand değerleri
Ayarlanabilir kayıt derinliği ve kayıt offset
FIFO veya dolduğunda dur şeklinde programlanabilen hafıza yapısı
 
Periyodik Aralıklı enerji Kaydı
kWh / kVarh için tüketilen ve üretilen, kVAh toplam için
Periyodik aralıklardaki tüketimlerin hesaplama aralığı 1 dk ile 65535 dk arasında ayarlanabilir
Hafıza kaydı modu; FIFO ve dolduğunda dur (seçilebilir)  
 
Olay Kayıtları
512 adet olayın ±1ms çözünürlükte zaman etiketli kaydı
Ayar değişikliği, eşik değer aşım olayları ve IO olayları kaydı.
 
Enerji Kalitesi Kayıtları
512 adet olayın ±1ms çözünürlükte zaman etiketli kaydı
Sag/Swell ve Transient algılama veya diğer enerji kalitesi olayları
 
Max/Min Kayıtları
Min/ max olaylarının, geçen ay ve bu ayki* değerlerinin kaydı (Voltaj, Akım, Frekans, kW, kvar, kVA, PF, dengesizlik, K-faktör, THD için)
* Sıfırlanıncaya kadar ki veya sıfırlanmadan öndeki olarak değiştirilebilir
 
Dijital Girişler
6 kanal, kuru kontak veya 24Vdc beslemeli kontak
Harici durum kontrolü
Pulse sayma : harici gaz, su, elektrik, kalorimetre sayacı gibi ekipmanlardan gelen pulse sinyalllerinin programlanabilir pulse genişliği işe kaydı
Demand senkronizasyonu
1000Hz örnekleme ile 1msn zaman etiketleme
 
Dijital Çıkışlar
3 kanal standart DO (Eğer opsiyonel AO alınmış ise 1 kanalı iptal olur)
FormA Röle çıkış
 
Analog Çıkış (Opsiyonel)
0-20 / 4-20mA DC giriş
Harici transducer sinyallerinin izlenmesi için kullanılır (örneğin akış metre)
Programlanabilir sıfır ve full skala
 
Gerçek Zaman Saati
Pil destekli dahili saat - 6 ppm hassasiyet (<0.5s her gün için)
 
İletişim
RS485 P1 Portu
1 adet optik izole RS485 portu
Baud rate: 1200 ...38400bps
Modbus RTU protokolü
RS485 portundan – Ethernet portuna gateway fonksiyonu 

Ethernet
10/100BaseT Ethernet (RJ45 konnektör)
Modbus RTU over TCP/IP, Modbus TCP, BACnet ve DNP3.0, Ethernet Gateway, HTTP, SMTP, SNTP özellikleri
Ethernet portundan web sayfası yayınlama özelliği ile standart web browser dan online izleme
Alarm durumunda e-mail gönderme
 
Gerçek Zaman Saati
6ppm pil destekli gerçek zaman saati (<0.5s her gün)
 
Mekanik Özellikler
Aluminyum kasa
96x96 mm boyutlar
Önden IP54 koruma sınıfı

