ENERJİ KALİTE ANALİZÖRÜ ŞARTNAMESİ
Ürün; IEC61000-4-30 ED.3.1 ClassA sertifikalı olmalıdır.
Ürün kaydettiği parametreler ile EN50160 raporunu haftalık olarak hazırlayabilmelidir. Bu rapor direkt olarak ürünün ethernet portundan download edilebilmelidir.
Ürünün ethernet portundan yayınlanan web sitesi ile ürün full fonksiyon kullanılabilmeli ve ayarları yapılabilmelidir. Ayrıca ürünün PC ye kurulan ücretsiz bir ayar ve izleme yapılımı da ürünle birlikte verilmelidir. 
 
Teknik Özellikler - Özet
-        Üründe minimum 4 GByte kayıt hafızası olmalıdır.
-        Üründe 2 adet Ethernet portu ve 1 adet RS485 portu bulunmalıdır.
-        enerji kalite analizörü ile; IEC61850, IEC60870-5-104 (IEC104), modbus RTU, Modbus TCP, BacNet/IP, SNMP, MQTT iletişim protokolleri ile veri alış verişi yapılabilmelidir.
-        Ürün üzerinde 4DI, 2DO çıkış olmalıdır.
-        Eğer ihtiyaç olur ise ürün üzerinde bulunan RJ45 IO genişleme portu ile ürüne harici ek IO kartı eklenebilmelidir.
-        Ürünün akım bağlantıları; x/5A, x/1A standart akım trafoları üzerinden yapılabileceği gibi, opsiyonel olarak 500 mV çıkışlı rogowski veya pens akım sensörleri ile çalışabilmelidir. (Retrofit uygulamaları için)
-        Ürün 96x96 mm standart pano kesiminde olmalıdır.
-	Üründe 3,5" yüksek çözünürlüklü, IPS renkli LCD ekran (320x240 pixel) olmalıdır.
-        Zaman senkronizasyonu için, SNTP, IRIG-B girişi olmalı ayrıca harici cihazlara senkronizasyon için GPS 1PPS çıkışı olmalıdır.
-        Enerji kalite analizörü; Dip, Swell, Transient yakalama özelliği olmalıdır. 
-        Olay anında; 512 örnek/periyod ile akım ve gerilim dalga formu kaydı yapabilmelidir. (38 micro-saniye de bir kayıt)
-        Bir olay kaydı yapıldığında, Olay yönü göstergesi sayesinde olayın şebekeden mi yoksa tesisten mi olduğunu göstermelidir.
-        Olay kayıtları PQDF ve COMTRADE formatında kaydedilebilmelidir.
-        IEC61000-4-30 ClassA Ed.3.1 sertifikasına sahip olmalıdır.
-        IEC61000-4-7 Harmonik standardı uyumluluğu olmalıdır.
-        IEC61000-4-15 flicker standardı uyumluluğu olmalıdır.
-        IEEE519-2022 ye göre IEEE519 raporlama (akım harmonikleri raporlama standardı) olmalıdır.
-        Kolay olay analizi için, ürün ekranından ve web arayüzü üzerinden; ITIC/SEMI F47 eğrisinde kaydedilen enerji kalitesi olayları analizi yapılabilmelidir.
-        EN50160 uyumlu haftalık raporlama yapabilmelidir.
-	Ürün Harmonikleri 63. Dereceye kadar ölçüp analiz edebilmelidir. Ürün ekranında ve web arayüzünde, akım ve gerilim harmonikleri bar diyagram olarak gösterilebilmelidir.
-        Ürün Fazör Diyagramı (akım-gerilim için) ürün ekranından ve web arayüzünden gösterebilmelidir.
-	Ürün Flicker olaylarını pst ve plt olarak flicker analizi yapabilmelidir.
-        Enerji ölçümlerini, IEC 62053 Class 0.2S hassasiyet ile yapabilmelidir.
-        Ürün -25 C ile +70 C arasında çalışabilmelidir.
-        Ürünün garanti süresi 5 yıl olmalıdır.
-       	Ürün hafızasına seçilen ölçüm parametreleri istenilen frekansta kaydedilebilmelidir. Daha sonra kaydedilen bu parametreler PC ye download edilebilmelidir. Kayıt süresi seçilen 128 parametre için minimum 1 yıl olmalıdır. (1 dk da bir kayıt ile)
-	Ürünün özel bir istatistiki kayıt hafıza bölümü olmalı ve bu bölüme seçilip kaydedilen parametreler her 10 msn de bir RMS hesaplanarak kaydedilebilmelidir.
- 	İstenilen parametre veya parametreler al/üst veya bant olarak alarm limit değeri atanabilmelidir. Limit aşımına gerekirse gecikme süresi verilebilmelidir. Alarm alımında ürün üzerinde bulunan çıkış kontaklarından bir aktif edilebilmeli ve/veya dalga formu kaydı/hızlı trend (10 msn) kayıt aktif edilebilmelidir.

TEKNİK ÖZELLİKLER – (DETAY)

ENERJİ KALİTESİ ÖLÇÜMLERİ
 
IEC 61000-4-30 Ed3.1'e göre EKA ölçümleri (ClassA Sertifikalı)
-        IEC61000-4-30 Ed3,1 ClassA ile tam uyumlu
-        EN50160 ve IEEE Std. 519-2022 Raporlama
-        Güç frekansı
-        Besleme voltajı büyüklüğü
-        Flicker
-        Besleme voltajı Düşme (Dip/Sag) ve Yükselme (Swell) olayları
-        Gerilim kesintileri
-        Transient voltaj olayları
-        Besleme voltajı dengesizliği (Unblance)
-        Akım dengesizliği
-        Voltaj harmonikleri ve interharmonik
-        Akım harmonikleri ve interharmonik
-        Besleme voltajı için Mains Signalling Voltage (MSV)
-        Hızlı Voltaj Değişimi (RVC)
-        Alt ve üst limit alarm limit aşımlarının kontrolü ve kaydı
-        2 kHz - 9 kHz arası oluşan parazit sinyaller (Conducted Emission Measurements)
 
Harmonik ve Interharmonik ölçümleri
-        Akım için K-Factor, gerilim ve akım için Crest Factor
-        U ve I için; THD, TOHD, TEHD, TIHD, TOIHD, TEIHD and TH (RMS)
-        63. dereceye kadar Akım ve gerilim için harmoniklerin büyüklüğü (RMS ve %* değeri)
-        63. dereceye kadar, akım ve gerilim için Interharmonikler (RMS ve % değeri)
-        kW, kVar, kVA ve PF için THD ve 63. Dereceye kadar harmonik bileşenler
-        Temel bileşene göre (harmonik yokmuş gibi); U, I, kW, kvar, kVA ve Displacement PF (CosQ) ölçümleri
-        Temel bileşene göre enerji tüketim değerleri: kWh, kvarh Imp./Exp./Net/Toplam
-        Harmonikler dâhil enerji tüketimleri değerleri: kWh, kvarh Imp./Exp./Net/Toplam
-        Sadece harmoniklerin enerji tüketimi: kWh, kvarh Import/Export
-        Akım ve gerilim için DC bileşen hesaplamaları
 * % değeri temel bileşenin % si, U/I nominal değerinin % si veya RMS in % si olarak ayarlanabilir olmalıdır.
 
Simetrik Bileşenler ve Dengesizlik
-        Sıfır, negatif ve pozitif simetrik bileşenleri hesaplayabilmelidir.
-        Sıfır, negatif ve pozitif bileşenlere göre akım ve gerilim dengesizliği hesaplayabilmelidir.
 
Dalgalanma (Dip/Swell) ve Kesinti Kayıtları
-        Her 10 msn de bir RMS hesaplayarak, Dip/Swell izleme @ 10ms (½ cycle @ 50Hz)
-        Olay olduğunda; DO aktif etme, Olayı SOE olaylar listesine kaydetme, otomatik veri kaydı başlatma, otomatik yüksek hızda veri kaydı başlatma, dalga formu kaydı, RMS kaydı başlatma, alarm e-mail gönderimi tetikleme aksiyonları alınabilir olmalıdır.
-        Direkt cihaz üzerinden veya web arayüzünden; ITIC veya SEMI F47 eğrisine göre olayın durumunu ve dalga formu eğrisini görme
 
Transient Kayıtları
-        Bir periyodda 512 örnek ile 38 micro-saniyede bir örnekleme ile kondansatör anahtarlama, rezonans gibi olayları izleme olanağı olmalıdır.
-        Olay olduğunda; DO aktif etme, Olayı SOE olaylar listesine kaydetme, otomatik veri kaydı başlatma, otomatik yüksek hızda veri kaydı başlatma, dalga formu kaydı, RMS kaydı başlatma, alarm e-mail gönderimi tetikleme aksiyonları alınabilir olmalıdır.
 
Hızlı Voltaj Değişimleri (RVC)
-        IEC61000-4-30 limit olan %10 gerilim dalgalanma sınırı içinde kalan ancak bu aralıkta oluşan hızlı gerilim değişimlerinin kaydını da yapabilmelidir.
 
Kalkış akımı izleme / kayıt
-        ½ cycle RMS akım hesaplama yolu ile, motor kalkış akımı, trafo enerjilenme akımı gibi olayların kaydı yapılabilmelidir.
 
Disturbance yönü göstergesi
-        Olayının kaynaktan mı yoksa tesisten mi kaynaklı olduğunun tespitini yapabilmelidir.
-        Bu sayede sorunun içeriden mi yoksa dışarıdan mı kaynaklı olduğu tespit edilebilir olmalıdır.
 
Enerji Kalitesi (PQ) Olay Listesi Kaydedici
-        Dalgalanma (Dip/Swell), kesinti, transient, RVC, darbe akımı, parazit sinyallere ait olaylar istatistiki olarak özet tablo şeklinde sıralanabilmelidir.
 
ÖLÇÜMLER
 
Basit Ölçümler (1-sn güncellemeli)
-        3-faz Voltaj, Akım, Güç, PF ve Faz Açıları, Inötr (ölçüm), I nötr (hesaplanan), Vng (ölçülen nötr-toprak voltajı), Vng (hesaplanan nötr-toprak voltajı), Frekans ve Ir (hesaplanan kaçak akım)
-        kWh, kvarh Imp./Exp./Net/Toplam ve kVAh Toplam
 
Yüksek Hızlı Ölçümler (10 msn RMS Hesaplama)
-        3-phase Voltaj ve Akım, Güç (kW, kVar, kVA), PF ve I nötr (Her 10 msn de bir @ ½ periyod)
-        Frekans @ 1 periyod
 
Enerji Ölçümleri
-        Her Faza ait; kWh, kvarh Import/Export/Net/Total ve kVAh Toplam
-        Toplam RMS kWh, kvarh Import/Export/Net/Total ve kVAh Toplam
-        Temel bileşene göre; kWh, kvarh Import/Export/Net/Toplam
-        Harmoniklerin harcadığı toplam; kWh, kvarh Import/Export/Net/Total ve Harmoniklerin tek tek tüketimleri; (kWh, kvarh Import/Export, 2. ... 63. Derece arası harmonikler için
 
Demand Ölçümleri
-        Şu andaki ve Tahmini Demand ölçümleri: 3 faz Gerilim, Akım, Güç (kW, kVar, kVA), PF, I4 için
-        Max Demand; 3 faz için I(temel bileşen), Uort, Iort, Bu ay ve geçen ayın güç değerleri (veya son sıfırlamadan önceki değerler)
-        Her Demand periyodundaki Max./Min. Değerler
-        DI ile Demand senkronizasyon
 
Çok Tarifeli Enerji Ölçümü (TOU)
2 set bağımsız TOU programı ve her birinde;
-        12 sezon
-        90 tatil veya alternatif gün ve 3 haftanın günü
-        20 günlük profil ve her birinde 1 dk lık 12 periyod
-        Aşağıdaki bilgileri içeren 8 tarife;
o   kWh/kvarh Imp./Exp. ve kVA
o   kW/kvar Imp./Exp. Pik Demandlar
o   Sayaç ekranı dijit sayısı: 100,000,000,000.000 kXh
-        İki TOU takvimi arasında manuel olarak veya önceden programlanmış zamana göre geçiş yapma imkanı olmalıdır.
-       Enerji ve max demand için 12 adet kayıt hafızası olmalıdır.
 
LİMİTLER
 
EKA Limitleri
-        Transient, Dalgalanma (Dips / Swell), Kesinti, Hızlı Voltaj Değişimi (RVC), Kalkış/darbe Akımı, ITIC Alarm, SEMI F47 Alarm için limit belirleme
-        Alarm oluşmasına istinaden tetikleme: DO dan çıkış verme, Olay Kaydı (SOE), Veri Kaydı Başlatma, Yüksek Hızlı Kayıt Başlatma, Dalga Formu (WFR) başlatma veya Dalga Formu RMS Kaydı Başlatma (DWR) ve Email Gönderme aksiyonlarını alabilmelidir.
 
Alarm Limit Oluşturma ve Aksiyon Alma
-        32 Alarm Limit Değeri Kontrolü: U,I,Hz,P,Q,S,PF,Demand, Harmonikler, Dengesizlik, Flicker, Faz Kaybı / Faz Yönü Hatası, vb.
-        Ayarlanabilir eşik ve zaman gecikmeleri
-       Alarm oluşmasına istinaden tetikleme: DO dan çıkış verme, Olay Kaydı (SOE), Veri Kaydı Başlatma, Yüksek Hızlı Kayıt Başlatma, Dalga Formu (WFR) başlatma veya Dalga Formu RMS Kaydı Başlatma (DWR) ve Email Gönderme aksiyonlarını alabilmelidir.
 
Dijital Giriş Limitleri
-        DI girişi konum değiştir ise buna bağlı olarak DO çıkış aktif edilebilir olmalıdır.
-        Demand senkronizasyonu ve tarife değiştirme için girişler kullanılabilmelidir.
-        Alarm oluşmasına istinaden tetikleme: DO dan çıkış verme, Olay Kaydı (SOE), Veri Kaydı Başlatma, Yüksek Hızlı Kayıt Başlatma, Dalga Formu (WFR) başlatma veya Dalga Formu RMS Kaydı Başlatma (DWR) ve Email Gönderme aksiyonları alınabilmelidir.
 
VERİ VE OLAY KAYITLARI
 
Kayıt Hafızası
-        Kayıt hafızası minimum 4 Gbyte olmalıdır.
 
Olay Kayıtları (SOE)
-        512 olayın (FIFO), 1 msn zaman etiketli olarak kaydı
-        Ayar değişiklikleri, Sistem olayları, Limit aşımları ve IO durum değişimleri, enerji kalitesi olayları SOE olaylar listesine zaman etiketli kaydedebilmelidir.
-       Limit aşımı olayları, Dalga formu Olayları, PQ olaylarına ait ITIC ve SEMI F47 eğrilerine ait karakteristik değerler kaydedilebilmelidir.
 
Cihaz Dahili Olay Kayıtları
-        512 olayın (FIFO), 1 msn zaman etiketli olarak kaydı
-        Cihaz yardımcı beslemesi kesilmesi ve Cihazın Yeniden Açılması, Cihaz Ayar Değişimleri, Zaman Senkronizasyonu ve Kendi Kendini Kontrol Olaylarının zaman etiketli kaydını yapıp raporlayabilmelidir.
 
İstatistiki Veri Kaydedici (SDR)
-        4 adet birbirinden bağımsız, istatistiki kayıt dosyası (min, max, ort vs.) olmalıdır.
-        Max/Min/Ort ve CP95 değerlerinin kaydı: U, I, P, Q, S, PF, Frekans, Harmonik, Sapma ve Dengesizlik ölçümlerinin için parametre seçimi
-        Programlanabilir kayıt periyodu : 1 dk...60 dk arasında olmalıdır.
-        30 gün@1dk, 300 gün@10 dk, 450 gün@15 dk
-        Ücretsiz yazılım ile veriler PC ye indirilebilir olmalıdır.
 
Veri Kaydedici (DR)
-        8 adet birbirinden bağımsız kayıt dosyası alanı olmalıdır.
-        Her bir kayıt alanına 32 kaydetme parametresi eklenebilir olmalıdır.
-       Kayıt Parametreleri; RMS/Temel Bileşen/Harmonikler/Interharmonik ölçümleri, Demand, sapma, MSV, Dengesizlik ve Flicker
-        Kayıt frekansı; 1 sn ile 40 gün arasında ayarlanabilir olmalıdır.
-        Ayarlanabilir hafıza derinliği ve kayıt offseti, max derinlik 120.000 adet parametre kaydı olmalıdır.
-        FIFO ve dol-dur şeklinde ayarlanabilir hafıza yapısı
-        BEC 2021 Uyumlu Veri Kaydı 15 dakikalık aralıklarla 3 yıl boyunca kayıt
 
DR, SDR, IER ve AER için Trend Eğrileri
-         Dahili web arayüzü üzerinden; seçilebilir aralıklarla kaydedilen DR, SDR, IER ve AER kayıtlarının trend olarak gösterebilmelidir.
-        Görüntülenen kayıt parametrelerinin, tablo olarak dışa aktarılabilir olmalıdır.
 
Max./Min. Kayıtları (MMR)
-        4 adet Min/Max kayıt dosyası
-        Her bir kayıt dosyasına 20 parametre eklenebilir.
-        RMS / Temel Bileşen / Harmonikler / Inter Harmonik ölçümleri, demand, sapmalar, dengesizlik ve Flicker parametreleri arasından seçilebilir parametre listesi
-        2 transfer modu:
o   Manuel : Max/Min, son fırlamadan beri / son sıfırlamadan önce
o   Otomatik : Max/Min, bu ay / bir önceki ay
 
Aralıklı Enerji Kaydedici (IER) ve Toplam Enerji Kaydedici (AER) Hafızası
-        Hem IER Log hem de AER Log ları, faz başına ve Toplam RMS kWh, kvarh İçe import/export /Toplam/Net ve kVAh Toplam, Toplam Temel bileşene göre / Toplam Harmonik kWh, kvarh import/export kayıtlarını desteklemelidir.
-        Programlanabilir kayıt periyodu : 1 dk...65535 dk arası olmalıdır.
-        Max kayıt parametresi sayısı, minimum her bir hafıza bölümü için 65535 adet olmalıdır.
-        FIFO veya Dolunca Dur emri verilebilen hafıza yapısı olmalıdır.
 
Günlük/Aylık Enerji Tüketimi Eğilim Eğrisi
-      	Ön Panel ve Web Arayüzünde kWh, kvarh import/export ve kVAh Toplamı için 36 Aylık ve 31 Günlük Enerji Tüketimi Eğrisi Gösterimi olmalıdır.
-     	Web arayüzü üzerinden Enerji Günlüğünü tablo biçiminde dışa aktarma olanağı olmalıdır.
-      	Kayıtlar için ilk giren ilk çıkar (FIFO) Kayıt Modu olmalıdır.
 
Gerçek Zamanlı Dalga Formu Yakalama (WFC) ve Dalga Formu Kaydedici (WFR)
-        Gerçek zamanlı dalga formu (WF) Yakalama @ 128 örnek/periyod x 4 periyod
-        Maksimum 128 girişli WFR
-        3 fazlı Gerilim ve 4 fazlı Akım Girişlerinin eş zamanlı yakalanması
-   640x16, 320x32, 160x64, 80x128, 40x256, 20x512 (periyod sayısı x Örnek/Periyod) olarak programlanabilir dalga formu kayıt formatı (Arıza öncesi dalga formu kayıtları dahil)
-        COMTRADE dosya biçimi, yerleşik Web Sunucusundan veya FTPS Sunucusundan indirilebilir
 
Arıza Dalga Formu Kaydedici (DWR)
-        128 giriş
-        Tüm Gerilim (U1-U3) ve Akım (I1-I4) Girişlerinin eş zamanlı kayıt yapabilmelidir.
· İlk Hata: 35 periyod @ 512 örnek/ periyod
· Genişletilmiş Hata: 150 periyod kadar @ 16 örnek/ periyod
· Kararlı Durum: 360 saniyeye kadar 1 periyod mutlak tepe değerleri
· Hata Sonrası: 15 periyod @ 512 örnek/ periyod ile kayıt yapabilmelidir.
 
RMS Kaydedici (RMSR)
-        128 giriş parametre bu kaydedici içine seçilebilmelidir.
-        Maksimum 8 kanal, seçilebilir U, I, P, Q, S, PF, Frekans, Frekans Sapması
-        0,5 ila 60 periyod arasında Kayıt Aralığı seçilebilmelidir.
-        Parametre başına 7200 örneklemeli Kayıt Genişliği olmalıdır.
-        100 ila 500 arasında yapılandırılabilir ön arıza örneklemesi olmalıdır.
-        50 Hz'de 72 saniyelik ½ döngü RMS kaydı veya 60 Hz'de 60 saniyelik ½ döngü RMS kaydı yapabilmelidir.
 
IEEE Std 519-2022 Raporu
-        99. yüzdelik çok kısa zaman (3 sn) değerlerine dayalı Gerilim ve Akım Harmonikleri üzerinde istatistiksel değerlendirmeler için 365 Günlük Rapor hazırlayabilmelidir.
-        Gerilim Harmonikleri (95. yüzdelik) ve Akım Harmonikleri (95. ve 99. yüzdelik) kısa zaman (10 dk) değerleri raporlayabilmelidir.
-        Rapor Modu, PCC Voltajı, Maksimum Kısa Devre Akımı vb. için programlanabilir olmalıdır.
 
GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR
 
Dijital Girişler (DI)
-        4 kanal kuru kontak girişi olmalıdır.
-        1000Hz örnekleme ile 1 msn zaman hassasiyeti olmalıdır.
-        Girişler harici durum izleme vb. için kullanılabilmelidir. (şalter pozisyonu, alarm durum bilgisi vb..)
-        Girişler, harici sayaçlardan pulse sayımı yapabilmelidir. (Gaz, Su, Elektrik, Kalorimetre, Buhar vb...)
-        Girişler üzerinden, demand Senkronizasyonu yapılabilmelidir.
-        DI Girişleri GPS's 1PPS çıkış ile zaman senkronizasyonu için kullanılabilmelidir.
 
Dijital Çıkışlar (DO)
-        2 kanal DO mekanik röle çıkışı; genel kontrol çıkışı veya alarm durumunda çıkış için kullanılabilir olmalıdır.
-        Opsiyonel; 2 adet pulse çıkışı eklenebilmelidir.
 
RJ45 Modüler IO Genişleme Portu
-        AI, AO, DI, DO, Artık Akım (Ir) ve Sıcaklık (TC) Girişleri gibi modüler G/Ç genişletme için RJ45 konnektörü olmalıdır.
 
İLETİŞİM
 
Ethernet Portları
-        2 adet 10/100BaseT TCP/IP Ethernet Portu (RJ45) olmalıdır. Bu portlar switch özellikli olmalıdır.
-        Ethernet portuna bağlantı için Ak liste (White list) belirleyebilme özelliği olmalıdır.
-        Modbus TCP üzerinden aynı anda 5 adet server, IEC61850 üzerinden 5 adet server bağlantısı yapma imkânı
-        İletişim protokolleri
o   Modbus TCP
o   HTTP, HTTPS, NTP, SNTP, SMTP, FTP/FTPS, RSTP
o   MQTT,
o   BacNet/IP
o   IEC61850
-        Ethernet portundan direkt olarak Firmware güncelleme imkanı olmalıdır.
-        Dahili web server üzerinden birden fazla kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapma imkânı ve full kontrol izleme olanağı
 
RS-485 (P3)
-      Optik izole 1 adet RS485 portu (1.2 ...38,4 kbps)
-      Modbus RTU protokolü
-      RS485 portları üzerinden harici seri portu cihazlara ethernet gateway desteği olmalıdır.
 
ZAMAN SENKRONİZASYONU
Pil korumalı gerçek zamanlı saat @ 6ppm (≤ 0.5s/gün) olmalıdır.
Zaman senkronizasyonu: Modbus RTU/TCP, NTP, GPS 1PPS, IRIG-B ile yapılabilmelidir.
 
PC İZLEME YAPILIMI VE HARİCİ YAZILIMLARA ENTEGRASYON
 
-        Birden fazla EKA ile eş zamanlı bağlantı için kompakt, parola korumalı ücretsiz yazılım ürünle birlikte verilmelidir.
-        Tüm Kurulum parametreleri için yapılandırma desteği olmalıdır.
-        Yazılım gerçek zamanlı ölçümler, PQ Olayları ve Dalga Formlarının Görüntülenmesini yapabilmelidir.
-      	Kayıtları download etme, EN 50160 ve IEEE Std 519-2022 Raporlarını dışa aktarma yeteneği
 
3. Parti Sistemlere Entegrasyon
Ürün sahip olduğu, ethernet ve RS485 iletişim portları üzerinden, sektörde standart olarak kullanılan Modbus TCP, Modbus RTU, MQTT, BacNet/IP, IEC61850, IEC104, SNMP protokolleri ile kolayca uzaktan 3. Parti yazılımlar üzerinden izlenebilir olmalıdır.
 
Ürün sahip olduğu web server özelliği ile ek bir yazılıma ihtiyaç duyulmadan direkt olarak standart bir web browser üzerinden, şifre korumalı olarak kolayca izlenip, ayarlanabilir ve kontrol edilebilir olmalıdır.
 
Üründeki şifre koruma FTPS server özelliği ile ürüne kaydedilmiş veriler; Excel formatında tablo olarak veya COMTRADE formatında ek bir yazılıma ihtiyaç duyulmadan indirilebilir olmalıdır.

