PMC53A-E, ETHERNET HABERLEŞMELİ PANO TİPİ ENERJİ ANALİZÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Genel Özellikler

- IEC62053-22 standardında Class0,5S enerji ölçüm hassasiyetine sahip olmalıdır.

- Akım ve gerilim için 31. Dereceye kadar FFT harmonik analiz yapabilmelidir

- Ürün ekranndan, akım ve gerilim için 1 periyod gerçek zamanlı dalga formu gösterimi yapılabilmelidir.

- Ürün ekranından akım ve gerilim fazör diyagramları ile faz açıları izlenebilmelidir.

- Minimum 8 Mbyte kayıt hafızası olmalıdır.

- Demand ve pik ölçümleri yapabilmelidir.

- Enerji için 8 tarifeli ölçüm yapabilmelidir.

- Min/Max değerlerin zaman etiketli kaydını yapabilmelidir.

- Analizöre yapılan tüm müdahaleler, 12 aylık geriye dönük olarak kayıt edilmelidir.

- Ürün Modbus RTU, BACnet MS/TP, Metasys N2 ve DNP3.0 iletişim protokolleri ile haberleşebilmeldir. Haberleşilecek protokol menüden seçilebilmelidir.

- Ürün üzerinde 4DI, 2RO giriş ve çıkışlar olmalıdır

- Ürün ekranı arkadan aydınlatmalı dot matrix LCD veya daha iyisi olmalıdır.

- Pano montaj boyutu 96x96mm olmalıdır.

- Ürüne ihtiyaç olması halinde; nötr akımı ölçümü (I4), 1AI, Ir (kaçak akım ölçümü) opiyonları eklenebilmelidir.

- Ürünün elektronik kartları için tropikalizasyon yapılmış olmaıdır. (Kartların üzeri kimyasal kaplama)

- Ürünün çalışma sıcaklığı: -20…+70 C olmalıdır

- Ürünün garanti süresi minimum 5 yıl olmalıdır.

Temel Elektrik Ölçümleri

- 3 VLN, 3xULL ve ortalama voltaj

- 3xI ve ortalama akım

- Frekans

- 3 faz akım + nötr akımı hesaplama ve ortalama faz akımı (opsiyon: I4 nötr akımı ölçüm)

- 3xkW ve toplam kW

- 3xkVar ve toplam kVar

- 3xkVA ve toplam kVA

- 3xCosQ ve toplam CosQ

- Ürün faz açılarını hesaplayıp ekranda gösterebilmelidir

- Çalışma zaman saati

- % bara yükünü hesaplayıp ekranda gösterebilmelidir.

Enerji ve Demand Ölçümleri

- kWh ve kvarh için tüketim/üretim/Net/Toplam, kVAh Total, kVarh Q1-Q4

- 2 adet tarife programı (Jeneratör-Şebeke) ve her tarife için;

o   12 sezon

o   20 günlük profil her bir profil için 15 dk lık zaman aralığında 12 periyod

o   90 tatil günü ve ya alternatif gün

o   Enerji ve max demand kayıtları için 8 tarife

-        12 aylık kayıt: tarife bazında ve toplam olarak, kWh/kvarh tüketilen/üretilen/ Toplam/Net, kVAh, kvarh Q1-Q4 için

-        Demand ölçümleri; kW Toplam ve kVar Toplam, kVA Toplam için tahmini demand ve max demand ayrıca her faza ait akım için demand.

-        Tüm demand ölçümlerinde zaman etiketi

-        Belirlenen periyodlardaki enerji tüketimlerinin hesaplanaması ve haberleşme portundan okuma imkanı (kWh, kVarh ve kVAh için

Enerji Kalitesi Ölçümleri

-        1 periyod gerçek zamanlı dalga formu gösterimi (1 sn güncellemeli)

-        3xakım dengesizliği

-        3xgerilim dengesizliği

-        Faz açıları

-        Harmonikler dahil güç faktörü (PF) ve harmonikler hariç güç faktörü (CosQ)

-        Gerilim için; 3xTHD, 3xTOHD, 3xTEHD

-        Akım için; 3xTDD, 3xTDDtek, 3xTDDçift

-        31.Derece kadar 3 faz akım harmonikleri

-        31.Derece kadar 3 faz gerilim harmonikleri

-        K-faktör

-        Crest faktör (CF)

-        Temel bileşene göre 3xU, 3xI ve 3xkW hesaplama

-        Temel bileşene göre toplam kW ve harmoniklerin çektiği toplam kW

-        Akım ve gerilim için Simetrik bileşenler

-        Min-Max değerler (ölçülen tüm parametreler için)

Limit Değer Kontrolü

Üründe gelişmiş alarm limit değer kontrolü ve limit aşımlarında aksiyon alma özellikleri bulunmalıdır. Limit değer aşımları tarih - saati ile kayıt edilirken aynı zamanda kayıt başlatma, çıkışları aktif etme işlemleri yapılabilmelidir.

-        9 adet kullanıcı tanımlı alarm set değeri girilebilir olmalıdır.

-        Limit eşikleri ve gecikme süreleri ile alınacak aksiyon (kayıt başlatma veya çıkış aktif etme) ayarlanabilir olmalıdır.

Veri ve Olay Kayıtları

Alarm limit değer aşımı (SOE), min/max değerlerini, seçilen anlık ölçüm değerlerini kayıt yapma özelliklerine sahip olmalıdır.

Olay Kayıtları

-        Son 64 olay 1 msn çözünürlükte zaman etiketi ile kayıt edilir olmalıdır.

-        Cihaz program değişiklikleri, limit, DI, DO durum değişimleri zaman etiketli olarak kayıt edebilir olmalıdır.

Min/Max Kayıtları

-        Zaman etiketli min/max kayıtları : Voltaj, akım, In, I4, Hz, kW, kvar, kVA, PF, Unbalance, K-factor, Crest Factor ve THD

-        Ayarlanabilir kayıt aralığı : bu ay/son ay veya bir önceki / son resete kadar

Veri Kaydı

-        5 farklı kayıt dosyası ve her kayıt dosyasına 16 farklı ölçüm parametresi eklenebilir olmalıdır.

-        Kayıt frekans 1 dk ile 40 gün arasında ayarlanabilir olmalıdır.

-        15 dk lık periyodlarla ayarlanabilir max 100 günlük ayarlanabilir kayıt kapasitesi olmalıdır.

Giriş ve Çıkışlar

Dijital Girişler

-        4DI kuru kontak veya 24Vdc iç beslemeli kontak

-        1000Hz örnekleme frekansı olmalıdır. (1msn zaman etiketi)

-        Girişler; durum bilgisi veya pulse sayıcı olarak ayarlanabilir olmalıdır

-        DI durumuna göre tarife değiştirme özelliği olmalıdır.

Röle Çıkışları

-        Minimum 2 adet kadar kuru kontak çıkışı olmalıdır.

Analog IO (Opsiyon)

-        1xAI (0/4-20 mA)

Ir – Kaçak Akım Ölçümleri (Opsiyon)

-        1xIr girişi (troid dahil değildir)

İletişim Özellikleri

-	1 adet Optik olarak izole edilmiş RS485 portu olmalıdır.

-    	1 adet ETHERNET PORTU (web sayfası özellikli) olmalıdır

-	Ethernet portu; RS485 portuna bağlanacak seri portlu cihazları Ethernet network e aktarabilmelidir. (Gateway fonksiyonu)

-        Standart iletişim protokolleri; Modbus TCP, Modbus RTU, DNP3.0, Bacnet MS/TP, den biri olarak menüden seçilebilir olmalıdır.

Donanım Özellikleri

-        96x96x88 mm boyutlar

-        690VLL ye kadar gerilim girişi

-        1,2Un e kadar çalışma

-        5/1A seçilebilir sekonder akımı

-        2xIn de sürekli çalışma

-        Dot matrix LCD panel

-        gerçek zaman saati: pil destekli 25 ppm hassasiyet (<2sn her gün)

-        Yardımcı besleme : 95-250VAC/DC, +-10%, 47-440Hz

-        -25...+70 çalışma aralığı (max %95 nem)